## info page
TYTUŁ PROJEKTU
OBIEKT
IMIE I NAZWISKO | NAME AND SURNAME
DATA
This tool was prepared by Project "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
| AUTORZY | Antonio Rodero Serrano, University of Cordoba (UCO),
Dorota Anna Krawczyk, Bialystok University of Technology (BUT),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Created in 2018

## calculation
ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD - METODA UPROSZCZONA
|  | KONCEPCJA |  | WSPÓŁCZYNNIK | MNOŻNIK |  | Frig/h
[8 empty] | Without Blind | Interior blind, Color glass or Curtain | External blind or Awning
1. OKNA (GŁOWNE)
| a) | WSCHÓD | m² | 13.2 | 85 |  | 1122 | 275 | 165 | 85
| b) | POŁLUDNIOWY WSCHÓD | m² |  | 75 |  | 0 | 250 | 150 | 75
| c) | POŁUDNIE | m² |  | 55 |  | 0 | 187 | 110 | 55
| d) | POŁUDNIOWY ZACHÓD | m² |  | 100 |  | 0 | 339 | 200 | 100
| e) | ZACHÓD | m² | 6.6 | 135 |  | 891 | 444 | 265 | 135
| f) | PÓŁNOCNY ZACHÓD | m² |  | 100 |  | 0 | 344 | 200 | 100
| g) | PÓŁNOC | m² |  | 50 |  | 0 | 125 | 75 | 50
| h) | PÓŁNOCNY WSCHÓD | m² |  | 70 |  | 0 | 200 | 120 | 70
[6 empty] | suma | 2013
| 2. TRANSMISSION | PRZENIKANIE PRZEZ POZOSTAŁE PRZEGRODY
| 2.1. T | inne okna
| a) | potrójne | m² |  | 45 |  | 0
| b) | podwójne | m² |  | 22.5 |  | 0
| 2.1. Walls | ściany
| a) | zewnętrzne | m² | 66 | 12 |  | 792
| b) | wewnetrzne | m² | 27 | 8 |  | 216
| 2.2. Roof | stropy
| a) | dach | m² |  | 35 |  | 0
| c) | strop pod poddaszem | m² |  | 15 |  | 0
| d) | strop | m² | 59.4 | 7 |  | 415.8
| 2.3. Floor | podłoga
| a) | na gruncie | m² | 59.4 | 6 |  | 356.4
| b) | nad piwnicą | m² |  | 3 |  | 0
[6 empty] | suma | 1780.2
3. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
| a) | komuter, TV etc. | W | 1200 | 0.86 |  | 1032
| b) | oświetlenie | W | 480 | 1.07 |  | 513.6
[6 empty] | suma | 1545.6
4. OCCUPANCE
| a) | Rooms and Offices | NºPers. | 4 | 113 |  | 452
| b) | Restaurants, Bars, Pubs | NºPers. |  | 138 |  | 0
| c) | Discoteques | NºPers. |  | 214 |  | 0
[6 empty] | suma | 452
5. WENTYLACJA
| a) | Infiltratracja: domy, biura..
|  | sklepy | m³ | 59.4 | 4 |  | 237.6
| b) | buirowce
|  |  | ilość osób |  | 160 |  | 0
| c) | puby, dyskoteki, restauracje
|  |  | ilość osób |  | 120 |  | 0
[6 empty] | suma | 237.6
| szacowane zapotrzebowania |  |  |  |  | [Frig / h.] | 6028.4
| współczynnik korekcyjny | [5 empty] | 1.2
| całkowite zapotrzebowanie na chłod |  |  |  |  | [Frig / h.] | 7234.08
[6 empty] | [W] | 8413.235