## Arkusz1
| TÍTULO DEL PROYECTO | Eficiencia energética de las bombas de calor
OBJECTIVO
NOMBRE Y APELLIDO
| FECHA | 2019
Esta herramienta fue preparada por el Proyecto "Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers" (VIPSKILLS) Nr.2016-1-PL01-KA203-026152.
AUTORES
Piotr Rynkowski, Bialystok (POLONIA),
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
EN
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
PL
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida
ES
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
LT
Creado en 2019

## Heat Pump COP, SPOF
PROYECTO VIPSKILLS
Práctica: Determinación de los perfiles de temperatura en el suelo
Fecha:
Estudiantes:
1.
2.
3.
4.
5.
Parte 1. Perfil de temperatura sin perturbaciones
Sonda, m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100
Temp. oC | 4.2 | 5.31 | 6.56 | 7.09 | 8.56 | 9.07 | 9.76 | 10.19 | 10.31 | 10.38 | 10.39 | 9.88 | 9.61 | 9.43 | 9.21 | 8.69 | 8.31 | 8.24 | 8.14 | 8.13 | 8 | 8.03 | 7.94 | 7.94 | 8.06 | 8.31 | 8.08
intercambiadores calor suelo
sondas de medida
|  |  | Fig. 1. | Ubicación de los intercambiadores de calor del suelo.
con sondas de medición de 70, 85 y 100 m de longitud.
|  | Parámetros del glicol | [5 empty] | Unidades | [15 empty] | Graph 1. | Perfiles de temperatura
| cp | capacidad calorífica |  |  |  | 3.38 |  | [kJ/kgK] | [16 empty] | para sonda seleccionada
| r | densidad |  |  |  | 1038 |  | kg/m3
|  | Parametros del agua | [5 empty] | Unit
| cp | capacidad calorífica |  |  |  | 4.19 |  | [kJ/kgK]
| r | densidad, for 27,5oC |  |  |  | 996.375 |  | kg/m3
de acuerdo a: P.H. Bigg, Brit. J. Appl. Phys. 18, 521 (1967).
Parte 2. Cálculos del Coeficiente de Rendimiento (COP)
Parametro | [9 empty] | Unidad
| Tiempo de funcionamiento | [8 empty] | [min] |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
P el | Potencia instantánea de la bomba de calor durante el funcionamiento. | [8 empty] | [kWh/5min] |  |  | 0.071 | 0.155 | 0.158 | 0.16 | 0.161 | 0.165 | 0.168 | 0.168 | 0.173 | 0.03 | Energía Eléctrica
[10 empty] | [kJ/5min] |  |  | 255.6 | 558 | 568.8 | 576 | 579.6 | 594 | 604.8 | 604.8 | 622.8 | 108
E 0el | Indicaciones del contador de electricidad antes del experimento. | [8 empty] | [kWh] |  |  | 5: 1423.88
E 1el | Indicaciones de contador de electricidad durante el tiempo de funcionamiento | [8 empty] | [kWh] |  |  | 1423.951 | 1424.035 | 1424.038 | 1424.04 | 1424.041 | 1424.045 | 1424.048 | 1424.048 | 1424.053 | 1423.91
E el | Energía eléctrica obtenida durante el tiempo de funcionamiento. | [8 empty] | [kWh] |  |  | 0.071 | 0.155 | 0.158 | 0.16 | 0.161 | 0.165 | 0.168 | 0.168 | 0.173 | 0.03
T | Temperatura de suministro del ICT (intercambiador de calor de tierra) | [8 empty] | [oC] |  |  | 4.38 | 3.5 | 3.75 | 3.56 | 3.06 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 7.5 | Energía térmica (tierra, baja fuente de energía).
T | Temperatura de retorno del ICT | [8 empty] | [oC] |  |  | 9.31 | 8.31 | 8.5 | 8.19 | 7.5 | 7.25 | 7.13 | 6.94 | 6.81 | 7.06
DT | Temperature difference | [8 empty] | [oC] |  |  | 4.93 | 4.81 | 4.75 | 4.63 | 4.44 | 4.31 | 4.32 | 4.19 | 4.12 | -0.44
Q | Flujo en el ICT en el tiempo analizado | [8 empty] | [m3/min] |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
Q | Flujo en el ICT en el tiempo analizado | [8 empty] | [m3/s] |  |  | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333 | 0.00028333
d | Diametro interno del ICT | [8 empty] | [mm] |  |  | 5: 16.3
c | Factor de Velocidad (glicol) en el ICT | [8 empty] | [m/s] |  |  | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3578
E 2 | Suministro de energía para baja fuente de energía - tierra | [8 empty] | [kJ] |  |  | 1470.2118 | 2868.8514 | 4249.598 | 5522.9862 | 6620.4263 | 7711.902 | 9018.0942 | 9996.2472 | 11057.9012 | -1312.1566 | [5 empty] | 3600
[10 empty] | [kWh] |  |  | 0.40839 | 0.7969 | 1.1804 | 1.5342 | 1.839 | 2.1422 | 2.505 | 2.7767 | 3.0716 | -0.36449 | [5 empty] | 1
T | Temperatura de suministro al deposito de reserva | [8 empty] | [oC] |  |  | 29.4 | 31.1 | 32.2 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 36.5 | 37.5 | 38.3 | 33.4 | Energía térmica transferida al deposito de reserva (fuente de energía superior)
T | Temperatura de retorno del deposito de reserva | [8 empty] | [oC] |  |  | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 28.3 | 29.5 | 30.6 | 31.5 | 32.6 | 33.4 | 33.1
DT | Diferencia de temperaturas | [8 empty] | [oC] |  |  | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.3
Q | Flujo en el ICT en el tiempo analizado | [8 empty] | [m3/h] |  |  | 1.531 | 1.527 | 1.535 | 1.521 | 1.549 | 1.539 | 1.54 | 1.523 | 1.531 | 0.028
Q | Flujo en el ICT en el tiempo analizado | [8 empty] | [m3/s] |  |  | 0.00042528 | 0.00042417 | 0.00042639 | 0.0004225 | 0.00043028 | 0.0004275 | 0.00042778 | 0.00042306 | 0.00042528 | 7.7778e-06
d | Diámetro interno de la tubería de suministro / retorno, DN 25 (de acuerdo a PN EN 10255) | [8 empty] | [mm] |  |  | 5: 27.2
E 2 | Energía suministrada al deposito de reserva | [8 empty] | [kJ] |  |  | 3036.0271 | 2921.846 | 2830.3481 | 2804.5338 | 2748.3826 | 2677.0977 | 2678.8372 | 2596.2803 | 2609.918 | 2.9224
[10 empty] | [kWh] |  |  | 0.84334 | 0.81162 | 0.78621 | 0.77904 | 0.76344 | 0.74364 | 0.74412 | 0.72119 | 0.72498 | 0.00081177
Resultados
COP | Coeficiente de rendimiento (COP) | [8 empty] | [ - ] |  |  | 11.878 | 5.2363 | 4.976 | 4.869 | 4.7419 | 4.5069 | 4.4293 | 4.2928 | 4.1906 | 0.027059 | Nota: SPOF tiene en cuenta el tiempo analizado y no se aplica a la temporada de calefacción.
SPOF | Coeficiente de rendimiento estacional (SPOF) (para los tiempos analizados) | [8 empty] | [ - ] |  |  | 5: 4.9101
Fórmulas
[5 empty] | Graph 2. | valor del COP en los tiempos analizados
Concluciones
Compara el perfil de temperatura real y el de retorno al teórico disponible en la literatura.
Compara los valores de COP analizados con los valores teóricos dados por los fabricantes de bombas de calor disponibles en el mercado. Compare los COP diseñados con los sistemas de bomba de calor con fuente de aire.
¿Qué cantidades físicas tendrán un impacto significativo en los valores de COP y SPOF? ¿En cuál de estos podemos influir y cómo podemos lograr ese efecto?
10 m
10 m
10 m
10 m
oC
m